АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» октября 2024 года № 35	с. Львовка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Львовского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральными законами от 29.12.2014 N 485-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, 08.08.2024 N 232-ФЗ, на основании Устава Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области администрация Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Львовского муниципального образования;

- Признать утратившим силу постановления администрации Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области от 01.10.2013 № 28, с внесением изменений от 18.10.2021г. №36.

2. Обнародовать настоящее постановление (приложение 1);

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Львовского

муниципального образования 	А.П. Аввакумова

Приложение к

Постановлению администрации Львовского муниципального образования от 22.10.2024 года № 35

Схема водоснабжения и водоотведения

на территории Львовского муниципального образования

Аркадакского муниципального района Саратовской области

на период до 2029 года

2024 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 	4

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ	 4

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 	6

2.1. Общие сведения о Львовском муниципальном образовании Аркадакского муниципального района Саратовской области 	6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения 	7

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 	8

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения 	8

4.2. Анализ существующих проблем 	10

4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в системе водоснабжения 	10

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 	10

5.1. Анализ структуры системы водоотведения 	10

5.2. Анализ существующих проблем 	11

5.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод 	11

5.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 	11

6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

СХЕМЫ	12

8.СХЕМА ВОДОПРОВОДА СЕЛА АЛЕКСЕЕВКА	13

9. СХЕМА ВОДОПРОВОДА СЕЛА ИВАНОВКА	14

10. СХЕМА ВОДОПРОВОДА СЕЛА ЛЬВОВКА	15

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	16

ВВЕДЕНИЕ

Схема - водоснабжения и водоотведения Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области на период до 2029 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 485-ФЗ,

- Федеральный закон от 28.11.2015 N 357-ФЗ,

- Федеральный закон от 08.08.2024 N 232-ФЗ

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей во Львовском муниципальном образовании Аркадакского муниципального района Саратовской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения — канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных источников финансирования.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района и анализом существующих технических и технологических проблем; '

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

ПАСПОРТ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЬВОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области на период до 2029 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области

Местонахождение проекта

Россия, Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Львовское муниципальное образование

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсе- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

3. Улучшение экологической ситуации на территории лиц Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Львовском муниципальном образовании Аркадакского муниципального района Саратовской области.

Львовское муниципальное образование имеет статус сельского поселения. Административный центр поселения располагается в с. Львовка. Общая площадь поселения составляет 453,4 кв. км.

Львовское муниципальное образование (поселение) входит в состав Аркадакского муниципального района Саратовской области, который расположен на западе Правобережья, в среднем течении реки Хопёр, в пределах Окско-Донской равнины, на границе лесостепной и степной зон. Район сельскохозяйственный, выращивается сахарная свёкла, подсолнечник, зерновые и зерно - бобовые культуры. Львовское МО расположено на восточной окраине Окско-Донской равнины, на р. Большой Аркадак (близ её впадения в р. Хопёр), в 22 км. от районного центра г. Аркадак, в 248 км к западу от областного центра г. Саратов.

На западе территория поселения граничит с Росташовским МО, на северо-западе – с МО г. Аркадак, на северо-востоке граничит с Б. Журавским МО и Кр. Знаменским МО и Ртищевским районом, на юго-востоке – с Екатериновским районом, на юго-западе - с границей Калининского района

Во Львовское муниципальное образование входят 12 населенных пунктов: с. Львовка, с. Полухино, д. Обливное, д. Натальино, с. Ивановка, д. Григорьевка, пос. Чапушка, пос. Бендеровка, с. Алексеевка, с. Крутец, с. Нескучное, с. Ольгино.

Численность населения Львовского муниципального образования на 01.01.2024 года – 984 человека. Крупнейшие населённые пункты: Алексеевка (458 человек), Ивановка (265 человек), Львовка (165 человек)

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 485 домов. В сельском поселении жилая застройка представлена застройкой индивидуальными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Уровень инженерного благоустройства сел – ниже среднего (централизованным водопроводом охвачено- с.Ивановка, с. Алексеевка, с. Львовка, в других селах водоснабжение осуществляется с помощью колодцев, индивидуальных скважин), централизована система электроснабжения, имеется во всех селах.

Протяжённость автодорог общего пользования – 132 км. Дорожная сеть имеет радиальный характер с центром в с. Львовка и в городе Аркадак.

Основные сельскохозяйственные предприятия: ОАО "Восход", ФХ «Урожай», ФХ «Сисин П.Ю», ФХ «Сисин С.Ю», ФХ «Кравцова М.М.», ООО «Агромир».

Действуют 3 (три) общеобразовательные школы,3 (три) детских сада, 3 (три) ФАПа, 3 (три) дома культуры, пожарная часть, 8 (восемь) магазинов, 3 (три) отделения связи, отделение Сбербанка России, 2 (две) православных церкви

Средняя многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 17,8-25,5°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано имеется в двух населенных пунктах (с. Ивановка, с. Алексеевка) из трех скважин путем подачи в сеть потребителям через водонапорную башню.

Общественные здания, здания и помещения социальной сферы, подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров и водопроводных сетей.

По адресу с. Ивановка, ул. Горная, в 50 м. западнее дома № 12, а расположена водозаборная скважина, являющаяся источником водоснабжения для общественных зданий: школы, детского сада, ФАПа, Сельского дома культуры, а также индивидуальной жилой застройки, расположенной по улицам: Горная, Ленина, Салова, Молодежная. Всего 148 домовладений. Водозаборная скважина введена в эксплуатацию в 1969 году, установленное насосное оборудование - ЭЦВ 6-10-80, глубина скважины 100 м., фактический средний дебет скважины-90 куб. м., 240 куб. м. в сутки. Водопроводная сеть общей протяженностью 3920 м. требует капитального ремонта.

По адресам с. Алексеевка в 190 м. юго-восточнее МТФ №2 СХА «Алексеевкая» и в 2 км. восточнее с. Алексеевка, расположены водозаборные скважины, являющиеся источником водоснабжения для общественных зданий: школы, детского сада, ФАПа, Сельского дома культуры, пожарной части, администрации Львовского МО, 2-х магазинов, хлебопекарни, столовой, конторы и животноводческих помещений ФХ «Урожай» а так же индивидуальной жилой застройки, расположенной по улицам: Алексеевская, Сосновая, Шептаки, Молодежная. Всего 285 домовладений. Водозаборные скважины введены в эксплуатацию в 1965 году, установленное насосное оборудование - ЭЦВ 6-10-140, глубина скважин 95 м., фактический средний дебет скважин-140 куб. м., 768 куб. м. в сутки. Водопроводная сеть общей протяженностью 10814 м. требует капитального ремонта.

По адресу с. Львовка, в 70 м. юго-восточнее мастерской ООО «Агромир» расположена водозаборная скважина, год введения в эксплуатацию в 1979, глубина скважины 60 м. Водопроводная сеть общей протяженностью 3707 м. требует капитального ремонта.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из - за длительного срока эксплуатации. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

Все вышеперечисленные объекты водоснабжения находятся на балансе администрации Львовского МО

Новое строительство индивидуальных жилых домов во Львовском МО не ведется. Подключение объектов водопотребления к источникам водоснабжения в ближайшее десятилетие не ожидается.

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

В остальных населенных пунктах Львовского поселения водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин которые обслуживаются населением самостоятельно.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- Снижение потерь питьевой воды;

- Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,001 повреждений на 1 км сети;

- Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30%.

4.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Львовского муниципального образования Аркадакского муниципального района Саратовской области являются водопроводы и открытые источники. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; - децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, расположенных в частном секторе. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с. Львовка, с. Ивановка, с. Алексеевка. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебет водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Львовка | Скважина | 0,0 | - |
| 2 | С. Ивановка | Скважина | 90,0 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 3 | С. Алексеевка | Скважина | 70,0 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  |  | Скважина | 0,0 | - |

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 18, 441 км, из которых не функционирует 3707,1 км. (с.Львовка).

Основная часть была проложена от 1965 г до 1979 г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100 мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет более 95%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Скважины расположены в населенных пунктах с. Львовка, с. Ивановка, с. Алексеевка. Возле каждой скважины установлена водонапорная башня Рожновского по 30 м3 каждая. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми выключателями, которые через панель управления управляют насосами. Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей -18, 441 км.

Износ водопровода составляет 95%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62%. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Артезианские скважины являются собственностью Львовского муниципального образования. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артизианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения Львовского МО являются артезианские скважины и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки во Львовском МО отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

4.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Водопроводная сеть на территории поселения требует модернизации.

5. Централизованное горячее водоснабжение на территории Львовского муниципального образования отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

Основным потребителем воды на территории Львовского муниципального образования является население. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Львовского муниципального образования.

4.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а также наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства индивидуальной жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый индивидуальной жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в Саратовской области и нормы водопотребления во Львовском МО Аркадакского муниципального района:

- жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании – 2,8 куб.м. в месяц.

- жилой застройки, с постоянным и сезонным проживающим населением пользующихся водоразборными колонками – 1,1 куб. м. в месяц.

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Анализ структуры системы водоотведения

Канализационными сетями и сетями водоотведения охвачены незначительные территории индивидуальной жилой застройки, а именно дома, построенные по типовым проектам.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим

направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100 мм. Общая протяженность канализационных сетей Львовского МО Аркадакского муниципального района составляет порядка 2,0 км. Канализационными сетями охвачено менее 10 % территории жилой застройки сельского поселения.

5.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Львовское МО Аркадакского муниципального района имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 10 % территории жилой застройки.

2. Полное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих

водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

5.3 Суммарный расчет расходов сточных вод по Львовскому МО

Аркадакского муниципального района

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 429240 куб.м./год

5.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

На территории сельского поселения предлагается строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных

сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м3/сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или

новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения (плановым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение) относятся:

 показатели качества воды;

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования плановых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень плановых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Приложение №1

к схеме водоснабжения и водоотведения на территории Львовского муниципального образования

улица         Шептаки

Схема водопровода села Алексеевка

32

35

Львовского муниципального образования

1

улица           Заречная

45

60

21

19

школа

59

столовая

1

1

Больница

31

49

157

40

Церковь

улица                         Алексеевская

адм-ия

ДК

22

92

13

2

ПЧ

2

улица            Молодежная

12

44

14

189

1

19

улица             Сосновая

2

22

1

15

Приложение №2

к схеме водоснабжения и водоотведения на территории Львовского муниципального образования

Схема водопровода с. Ивановка

Львовского муниципального образования

30

Аркадак - Алексеевка

улица     Салова

3

1

5

7

Улица Горная

Столовая

СДК

улица Молодежная

Школа

улица Салова

30

Улица Ленина

Улица Молодежная

Приложение №3

к схеме водоснабжения и водоотведения на территории Львовского муниципального образования

Схема водопровода с. Львовка

Львовского муниципального образования

Водопроводная

скважина

44

4

улица Центральная

улица             Школьная

улица  Молодежная

улица                 Новая

1

1

1

2

улица                          Луговая

55

столовая

62

4

7

магазин

администрация

ШКОЛА

29

8

31

26

2

1

баня

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Львовского муниципального образования бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

Верно специалист администрации

Львовского МО:	 Саушкина В.Н.